
青自贸综发〔2022〕44号
中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管理委员会综合部
关于印发《中国（山东）自由贸易试验区
青岛
片区国际资源配置中心北片区
开发建设标准》的通知
区各部室，区直各单位，驻区各单位： 
《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际资源配置中心北片区开发建设标准》已经管委同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。 

中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委综合部
                              2022年8月4日
（此件主动公开）
中国（山东）自由贸易试验区青岛片区

国际资源配置中心北片区开发建设标准
中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委
青岛前湾保税港区管委
2022年8月
前   言

根据国家、省、市、区法律法规、规范规定及标准和国际城市可持续发展要求，参考国内外绿色生态城区成功案例，制定《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际资源配置中心北片区开发建设标准》（以下简称“标准”）。在项目指标设计、材料运用、标准规范、形象建设等方面提出控制要求，开发建设单位须严格执行本标准。

本标准共分9章，主要包括：总则、规划管控、建筑管控、基础设施管控、能源管控、智慧城市管控、工程施工管控、运营管控和档案管控等内容。

本标准由中国（山东）自由贸易试验区青岛片区规划建设部负责具体技术内容的解释。

目  次
81 总则


82 规划管控


82.1 一般规定


92.2 用地竖向规划


92.3 道路交通规划


102.4 建筑风貌和城市设计


112.5 公共服务设施配套规划


112.6 绿地系统规划


122.7 地下空间规划


142.8 海绵城市规划


152.9 工程管线规划


162.10 能源规划


173 建筑管控


17

3.1 低碳建筑要求

18

3.2 低碳建筑指标分解

194 基础设施管控


19

4.1 道路及交通设施

26

4.2 给水、排水及水资源利用

28

4.3 地下管廊系统

29

4.4 环卫系统

34

4.5 通讯系统

355 能源管控


35

5.1 能源供应

36

5.2 计量与控制

396 智慧城市管控


39

6.1 一般规定

40

6.2 城市大数据平台

40

6.3 片区物联感知平台

41

6.4 城市信息模型CIM平台

42

6.5 应用支撑平台

42

6.6 智慧园区产业运营平台

44

6.7 智慧物业管控平台

45

6.8 智慧楼宇控制平台

45

6.9 能源管理系统

45

6.10 智慧停车场系统

50

6.11 智慧工地管理系统

56

6.12 生态环境监测系统

56

6.13 海绵城市水环境监测系统

56

6.14 数智韧性城市管控平台

59

6.15 综合智慧调度中心

60

6.16 智慧餐饮、会展、公寓、酒店

60

6.17 综合管廊监控中心

617 工程施工管控


61

7.1 工程质量

62

7.2 工程安全文明施工

63

7.3 工程进度

63

7.4 工程投资

63

7.5 工程参建方管理

648 运营管控


659 档案建设


65

9.1 总体要求

66

9.2 制度建设

66

9.3 归档范围

67

9.4 归档时间

67

9.5 归档要求

68

9.6 电子档案

69附录A 本地树种植物表


71附录B 鸟类食源性植物表


74附录C 规划区各管控地块年径流总量控制率一览表


76附录D 片区绿色建筑建设目标


附录E 片区低碳建筑建设目标
77



1 总则

1.0.1为进一步提升规划建设水平，加强青岛国际资源配置中心北片区（以下简称“北片区”）开发建设管控力度，制定本标准。

1.0.1适用范围：本标准适用于北片区的开发建设。
1.0.3北片区的开发建设除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.4本标准自公布之日起施行。
2 规划管控
2.1 一般规定
（1）按照北片区整体控制强制性要求，开发建设单位在编制项目地块方案设计时，应全面统筹协调，切实处理好与北片区的整体关系。

（2）在建设用地使用权出让方案公示前，应先行编制拟出让建设用地的建设工程设计方案，经审查后，建设工程设计方案作为建设用地使用权出让条件的一部分，竞得人取得建设用地使用权成交确认书后，即可申请办理《建设用地规划许可证》，签订国有建设用地使用权出让合同后即可申请办理《建设工程规划许可证》。
（3）建设用地使用权附带方案出让的项目，在建设用地使用权出让前应结合已完成的区域评估、“多测合一”等成果，完成建设工程设计方案编制及技术审查等工作。
（4）严格落实土地集约节约利用政策要求，根据《青岛前湾保税港区片区KF0901单元（国际资源配置中心北片区）控制性详细规划修编》（以下简称“控规”）及有关专项规划成果，着重落实以下指标及措施要求。

2.2 用地竖向规划
（1）严格执行控规中关于片区竖向规划的规定，片区整体竖向应与地下空间充分结合，避免大规模开挖海泥层及地下海泥外运。通过提升片区地面竖向高程，尽量实现区域内填挖方平衡，减少大规模土方外运或外部土方需求。
（2）规划场地标高至少高出最近道路标高0.3m，地表坡度控制在0.5%～2%之间。
（3）满足防洪、防涝以及雨水、污水排放要求，保障城市安全运营。
2.3 道路交通规划
2.3.1应采用绿色交通规划理念。实行TOD开发模式，以公共交通以及步行者慢行为优先考量的紧凑型城市营造手段，实现可持续性的城市营造。
2.3.2在满足现行行业标准《城市道路工程设计规范CJJ37-2012》等规范要求的前提下进行道路交通规划。
（1）强化整个片区内部的交通联系，构建一个完善便捷的道路交通网络体系。
（2）制定合理的道路网密度，重视支路的建设，发展科学、有机的交通体系。
（3）解决好片区内的交通与西海岸新区的交通系统的关系，采取有效的衔接方式。
（4）结合交通构成的具体状况，合理设计道路断面。
2.4 建筑风貌和城市设计
2.4.1严格执行《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际资源配置中心城市设计》及《国际资源配置中心北片区概念方案设计》中关于建筑风貌和城市设计的相关要求。
2.4.2各地块的用地性质、容积率、绿地率、建筑密度、建筑高度等规定性指标应符合控规图则及控制指标表中的规定。各地块中的建筑色彩、建筑形体等应尊重概念设计中的城市设计理念，对空间高度及城市界面应符合设计的意图。在具有代表性的中心地区，地标性建筑物的高度可按实际的设计要求进行专门论证，形成统一并具有变化的整体高度形态。
2.4.3沿城市道路布置的建筑物，应按道路功能、路幅宽度以及建筑物类别、高度，确定其退让城市道路红线、绿线的距离。规划区各地块退线距离应严格按照控规相应要求执行。
2.4.4整体片区建筑形象设计应结合青岛当地特色，并认真贯彻城市设计中对区域整体风貌的控制，避免局部地块建筑形体和色彩与规划风貌不协调现象。确保城市设计景观和功能完整性，结合整体空间的景观、功能轴线和公共空间节点的需求，确定建筑位置。
2.4.5建筑在与街头绿地及各组团内部配套绿地相互组成场地关系时，应采用城市绿地与建筑内外相互延伸和渗透的设计理念，达到拓展人们活动空间，提供良好休息场所的使用目的。
2.5 公共服务设施配套规划
    应按照现行《青岛市市区公共服务配套设施标准及规划导则》（2018版）等规范要求，在地块中按要求配置公共服务设施配套。
2.6 绿地系统规划
2.6.1在满足现行《青岛市城市园林绿化技术规范》（DB3702/T2812018）等规范要求的前提下，应进一步确定绿地范围和性质，根据其定性、定位作出具体设计。绿地规划应与北片区外的绿地空间进行整体分析、系统设计，形成一体化景观格局。
2.6.2城市绿地设计应以植物为主要元素，植物配置应注重植物生态习性、种植形式和植物群落的多样性、合理性。绿地设计应注重将片区的特色元素、文化记忆融入绿地建设，打造展示城市形象的特色空间。积极应用新技术、新材料、新设备等进行建设，推动城市智慧园林发展。
2.6.3绿地系统中植物种植优先选用本地植物物种（具体植物配置参照现行《青岛西海岸新区城市道路绿化技术导则》植物选择材料要求进行设计），确保北片区内全部植物物种中本地物所占比例达到70%以上，本地树种植物表详见附录A。同时可供鸟类作为食源性植物种植比例不得小于35%，鸟类食源性植物表详见附录B。
2.6.4道路绿地景观设计要求应满足本标准中道路及交通设施相关要求。
2.6.5河流水系绿地景观设计应统筹考虑河流防洪需求和景观营造蓄水的需求，借鉴国内外成功滨水景观案例进行滨河景观台地及蓄水坝体设计，所有水系旁边宜设通达滨水景观的公共步行通道及进行合理退线。
2.7 地下空间规划
2.7.1严格执行《青岛国际资源配置中心北片区地下空间一体化综合开发规划》和《青岛国际资源配置中心北片区项目人防工程修建性详细规划》相关要求，北片区内地下空间及人防设施由地下受让方进行统一规划、统一设计、统一建设、统一运营。
2.7.2地下空间包括地下停车、地下交通、地下能源和地下市政四大核心功能，应整体贯彻地面空间慢性化、地下空间整体化、市政设施集约化和建设工程绿色化要求。通过地下空间的整体建设，打破单地块开发模式，形成全区域全贯通的空间和流线，克服传统地下空间压抑、辨识度低的缺陷，创造布局合理、流线清晰、环境舒适、品质一流的整体氛围。
2.7.3地下空间竖向应充分尊重场地特殊地质条件，以低冲击、低影响的生态建设理念进行地下空间布局及工程建设。为满足地下停车位、商业等需求，地下空间宜采用地下一层进行整体开发，实现挖方和基坑工程最小化。
2.7.4为贯彻低碳发展示范园区建设理念，地下空间应结合智慧能源系统布局要求，按照合理服务半径设置地下集中能源站，并结合综合管廊布局相应管线。为满足机房设备安装要求，地下能源站层高宜不小于7米。
2.7.5地下停车总体配建标准须参照《青岛市市区公共服务设施配套标准及规划导则（2022年1月）》一类地区标准进行配置，其中配建充电设施的地下车位占比应不少于20%。地块内配套不足部分通过周边地块互联互通和资源共享达到区域总体平衡。
2.7.6应满足片区超大停车需求，打造区域“立体化”的交通体系，引导流量均衡分布，在地下空间建设的地下车库连通道，出入口应直接连接市政道路，有效提升区域交通到发和停车效率，释放内部道路交通压力，减少地面交通负荷，并通过统一收费等—体化管理手段，使车库实现互联互通，区域内车位共享，从而提升物业运营品质。
2.7.7地下空间应充分考虑与地上建筑及地面景观的衔接，设置垂直向交通核，作为连通二层平台至地下层的垂直交通，可以将访客从地上建筑、地面绿地、广场输送到地下空间，实现近地面空间一体化，为慢行、人行系统提供支撑。
2.7.8地下空间退让道路红线和地块边界线距离不宜小于5米，在满足工程技术要求的前提下，地块内的地下空间宜与相邻地块、相邻道路的地下空间直接相连，实现互联互通。
2.7.9地下车库应按照大型车库、Ⅰ类汽车库进行设计。设计使用年限50年，设计净高不小于2.2m。
2.7.10地下车库联络道应按照中等距离城市地下道路进行设计，主线设计车速标准为20公里/小时，通行净高不小于3.2m，单车道宽度不小于3.0m。
2.8 海绵城市规划
2.8.1应严格按照《青岛市海绵城市建设管理办法》的相关要求，实现海绵城市技术应用全覆盖，充分利用河塘、冲沟、绿地等自然资源，实现区域综合年径流总量控制率不低于75%，规划区各管控地块年径流总量控制率详见附录C。主要技术措施包括透水铺装、下凹绿地、蓄水模块等。
2.8.2透水铺装宜选用透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青混凝土及嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等。透水路面结构和材料技术要求应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190 和《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135 的相关规定。透水铺装宜用于广场、停车场、人行道以及车流量和荷载较小的道路。
2.8.3下凹绿地土壤宜采用自然原状土或类原状土。下凹绿地宜用于城市建筑与区块、道路、绿地和城市广场。在位置高、卫生差、垃圾多和植被娇贵的地区，不宜建设下凹绿地。
2.8.4蓄水模块的设置要求：
（1）水池的平面布置宜采用Ⅰ型、F型、E型。
（2）水池的最大高度4.5m，覆土高度0.5m-1.5m。允许承重荷载应经结构计算确定。
（3）水池建于停车场地面下时，单台机动车的重量不大于2500Kg。
（4）入渗池的底面与地下水的距离不小于1m。
（5）入渗池的侧面与建筑物基础边缘不小于10m，并对其他建筑物和管道基础不产生影响。
（6）在非自重湿陷性黄土地区，应建于建筑物防护区之外，并不影响小区道路的路基。
（7）储水池应做抗浮计算，必要时采取抗浮措施。
（8）后期运营过程中应当将其纳入小区物业重点管理范围，定期检修、养护，特别降雨过后，其内蓄水使用完成后，要及时检查，防止设备破损导致系统运行受影响。
2.9 工程管线规划
2.9.1 根据《国际资源配置中心北片区地下空间一体化综合开发规划》及控规，结合周边地块需求，确定各专业管线敷设路由及容量。
2.9.2北片区局部区域内的管线采用地下综合管廊的敷设形式，对给水、电力、通信、热力、真空垃圾管线等进行入廊敷设，便于后期检修、管理，并结合项目建设用地需求，在道路交叉口及道路沿线预留各类管线过路预埋管。
2.9.3北片区直埋专业管线包括电力、通信、热力、燃气、给水、雨水、污水、再生水、真空垃圾等，根据《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）合理确定各类管线敷设位置，便于后期工程管线的施工、运行和养护管理。
2.9.4根据国家现行标准《城市综合管廊工程技术规范》（GB 50838-2015）及山东省地方标准《城市地下综合管廊工程设计规范》（DB37/T 5109-2018），确定入廊管线布置要求，标准不一致时按照较高者执行。
2.10 能源规划
2.10.1因地制宜，充分、合理发掘和利用当地的可再生能源资源条件；结合项目定位需求，应按照总体规划来进行能源站、供能管网和太阳能光伏等布置，与区域内各种资源有序衔接。
2.10.2能源系统应统一规划、统一实施，统一运营，全面应用太阳能、风能、地热等可再生能源，采用多能互补模式，确保北片区可再生能源利用率不低于50%。
2.10.3区域内冬季供热热源采用地源热泵、水蓄热和空气源热泵；夏季制冷冷源采用地源热泵、水冷冷水机组、水蓄能和少量空气源热泵；供冷供热系统应充分利用设计工况和部分负荷工况均高效的主机，耦合分布式二级泵输配系统，实现智能调控和调度，提高能源系统整体利用效率。
2.10.4北片区应依托以光伏为主的新能源发电技术，融合智能微网、柔性用电、数字信息等技术，构建节能降碳、能源互济的综合能源系统。充分利用园区建筑屋顶、立面、绿地、景观等场景，实现高比例的可再生能源系统接入。探索能源柔性互联、能源互济、零碳建筑等最新能源高效利用技术，源、网、荷、储协同互动，实现对可再生能源发电的高比例就地消纳。
3 建筑管控
3.1 低碳建筑要求
3.1.1北片区建筑开发建设应遵从以下原则：通过被动式建筑设计的应用，最大幅度减少建筑供暖、空调、照明等需求，通过主动式技术措施提高建筑能源设备与系统效率，充分利用可再生能源。
3.1.2全部建筑达到绿色建筑二星级及以上，并取得评价标识，各地块绿色建筑建设目标见附录D。

3.1.3全部建筑节能率达到78%以上。

3.1.4北片区11%以上建筑达到超低能耗建设水平；38%以上建筑达到近零能耗建筑建设水平。

3.1.5建设工程100%应用建筑信息模型（BIM）技术。
3.1.6北片区内建筑应在满足本体需求的条件下，高层建筑的屋面应建设屋顶光伏发电系统，屋面光伏面积设置比例不应低于屋顶面积的70%。
3.1.7建立北片区能源管理系统，具备实时分类采集、监测、分析、上传等功能，并预留开放数据端口。
3.1.8建筑围护结构应满足以下要求：
（1）采用全幕墙体系，实行装配式施工，并提倡有助于减少现场加工作业的施工措施。有效降低碳排放，在标准化作业的同时减小施工误差，同时有利于设计标准的统一并加快建设速度。
（2）整体园区建筑围护结构形象应兼具本土化和时代性特色，采用高效耐久保温隔热材料和绿色装饰建材，鼓励采用装配式幕墙产品如单元式玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙等，鼓励采用高性能钢材、镀膜玻璃、自保温砌块、再生砖等绿色节能材料，减少环境污染，降低能源消耗，提高整体空间品质。
（3）对于园区大力倡导的近零能耗建筑和超低能耗建筑，提倡更多的结合主动式和被动式节能措施，例如设置光伏幕墙、光电玻璃、自动感应外遮阳措施等先进技术手段，通过能源的转换提升绿色能源的使用比例，通过智能化的控制降低外界环境对建筑内部影响。达到使用多重手段降低建筑使用周期内的能源消耗的目的。
（4）对于建筑方案设计通过合理控制围护结构窗墙比及合理的体型系数减低能源消耗占比。对建筑围护结构相关的节点设计注意薄弱环节，对保温选材、外门窗气密性、墙体穿孔冷桥等关键节点设计中充分考虑节能措施，应满足绿建及近零能耗、超低能耗建筑技术标准要求。
3.2 低碳建筑指标分解
3.2.1基于以上确定的北片区建设导向，依据地块开发难度、建筑容积率、建筑高度、建筑功能等因素确定各个地块建筑的特性要求，各地块低碳建筑建设目标具体见附录E。
3.2.2近零能耗建筑应以公寓和办公建筑为主。
3.2.3超低能耗建筑应以建筑高度较低的公共服务建筑、办公建筑及其他建筑为主。
4 基础设施管控
4.1 道路及交通设施
（1）应根据国家、地方有关道路建设标准规范和海绵城市相关要求进行建设，道路设计中海绵城市控制指标应满足《青岛市海绵城市建设管理办法》指标要求。
（2）在方案设计、施工图阶段将信号灯、道路交通标志和标线、无障碍设施、道路附属设施等统筹考虑，确保上述设施与道路建设按照“三同时”（同时设计、同时施工、同时验收）要求完成。
（3）绿化种植设计应符合下列要求：
①道路绿化设计应与城市道路的功能等级相适应，符合上位规划对道路的交通组织、设施布局、景观风貌、环境保护等要求。应按照适地适树的原则，选择适应道路环境条件、生长稳定、观赏价值高和环境效益好的植物种类，重视对乡土树种的选择和应用（具体植物配置参照《青岛西海岸新区城市道路绿化技术导则》）。
②道路绿化配置在满足交通安全视距要求和行车净空要求前提下应突出区域特色，可根据上位规划要求选择观赏性高的特色树种打造特色景观道路。
③道路绿化中行道树、乔木、灌木和地被等乡土树种不低于总栽植数量的70%，（除仅栽植行道树的道路外）鸟类食源性树种比例应达到35%，鸟类食源性树种详见附表B。 

④行道树设计应符合《青岛市城市园林绿化技术规范》(DB 3702/ T 281—2018中有关行道树设计的相关要求。树种选择可参照《行道树绿带建设规范》（DB 3702/ T 282—2018）中附录A中青岛市区行道树适宜树种。
⑤行道树定植株距，应以树种壮年期冠幅为准，最小种植株距宜为4m。行道树树干中心至路沿石外侧最小距离宜为0.75m。
⑥ 苗木扶架应根据苗木规格、栽植环境、景观需求和立地条件选择支撑材料和支撑方式，行道树苗木扶架规格及支撑方式应统一，具体要求按照《青岛西海岸新区绿化苗木扶架规范要求》执行。
⑦ 绿化种植土应符合《园林绿化种植土质量标准》中的相关要求。
⑧绿化设计应对道路绿化带的盐碱土情况进行调查，必要时采取治碱排盐措施，改良后土壤含盐量应小于1.5g/kg。

（4）人行道设计应符合下列要求：
①人行道设计严格按照住建部现行《城市步行和自行车交通系统规划标准》等文件要求，统筹考虑标识、标线的设计，注意盲道、无障碍坡道口的连贯性和统一性，确保有效衔接。
②落实海绵城市和资源再生利用的理念，道板砖全部使用再生透水砖，透水砖质量满足现行《透水砖行业标准》（JCT 945-2005）要求，铺装参照现行《透水砖路面施工与验收规程》（DB11 T686-2009）。人行道边缘采用平石收边。
③土基抗压回弹模量≥25MPa，土基压实度≥90%（重型压实标准）。
④路缘石、界石、平石材质选用花岗岩，抗压强度大于100MPa；路缘石、界石、平石安装最大缝宽为3mm。
⑤盲道宽度宜为0.3-0.6m，盲道距界石的距离宜为0.3-0.6m。行进盲道距围墙、花台、树池等物体距离不得小于0.25m。人行道中有台阶、坡道和障碍物时，在相距0.25—0.5m处，应设提示盲道。
4.1.5道路绿化设计应符合下列要求：
（1）设计应根据《城市道路绿化规划与设计规范》《行道树绿带建设规范》等国家与当地标准的相关要求进行设计，结合海绵城市设计要求进行海绵城市绿地设计，道路绿化带宜低于路面，建成下沉式绿地、生物滞留设施、生态树池、植草沟等形式，绿化配置选择耐水湿、耐粗放管理的植物材料种类；其他区域选用适应道路环境条件、生长稳定、观赏价值高和环境效益好的植物种类。
（2）绿化带两侧可适量设置息壤，绿地下方结合土壤渗透系数合理设置渗透管、渗透井，孔隙率达到2-3%以上。
（3）集中绿化的用地根据需求合理配置灌溉设施。
4.1.6自行车道设计应符合下列要求：
（1）按照《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》要求统筹考虑自行车标识、标线、隔离设施、停车区域和坡道口设计。
（2）非机动车道纵坡宜小于2.5％；当大于或等于2.5％时，纵坡最大坡长应符合下表规定。 
表4.1.5 纵坡最大坡长
	纵坡（%）
	3.5
	3.0
	2.5

	最大坡长（m）
	自行车
	150
	200
	300

	
	三轮车
	—
	100
	150


4.1.7车行道设计应符合下列要求：
（1）路基
1）路基应稳定、密实、均质，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和耐久性。土基回弹模量值应满足以下要求： 
特重交通、重交通道路不低于40MPa；中交通、轻交通道路不低于30MPa。
2）填筑土及填筑材料应符合工程质量要求，路基回填材料应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土。
（2）路面结构
1）选用水泥稳定碎石基层。
2）沥青层之间应设粘层沥青，各类基层上应设置透层沥青，区内主干路及次干路加设下封层。
3）区内主干路及次干路面层采用沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA），支路采用细粒式沥青混凝土面层。
（3）路口渠化
设计各阶段应根据交警意见做好路口渠化设计。
（4）交通
1）交通设施设计应在方案阶段征得交警部门意见。
2）道路标线采用热熔漆施划，标志、标线应符合《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015的规定。
3）信号灯
信号灯质量必须满足《道路交通信号灯》GB14887-2011技术规范要求，且具备对应标准的检测报告。
4）智能交通系统
①视频监控系统
在主要相交道路交叉口设置视频监控系统。
摄像机安装采用单独立杆或同交通标志支撑结构共用。外场摄像机应设置避雷保护，所有安装摄像机的支撑杆必须接地良好，综合接地电阻须达到＜1Ω。
控制箱采用不锈钢材料制作，应达到防腐蚀、密封防雨、防尘。
②闯红灯抓拍系统系统
在主要道路交叉口进口道设置闯红灯抓拍系统。闯红灯抓拍系统单独设置支撑杆件，具体依据道路宽度确定。杆件设置在距离停止线20m处。 
闯红灯抓拍系统点位应满足使用要求，并协调好与交通标志之间的位置关系，避免受到标志牌遮挡。
5）杆件综合
在满足行业标准、功能要求、安全性的前提下，交通设施杆件应尽量整合，高度、样式及色彩等须与城市风貌和周边环境相协调，并符合相关城市规划及技术规范。
（5）公共交通设计
本着“以人为本，最大限度为乘客提供方便”的原则，公交站点应根据公共交通规划，结合沿线居民集中区、重要公共建筑、主要景点及规划商业网点位置，并尽量靠近现状及规划相交路口处设置。
公交站点具体位置需与公交管理部门充分对接，最终由交运部门确定。
（6）无障碍设计
根据我国现行国家行业标准《无障碍设计规范》GB50763-2012、《工程建设强制性条文（城市道路部分）》，应全面推行城市的无障碍设计，同时参考《青岛市城市道路技术导则》（试行）进行设计。开发区作为一个市政功能齐全、总体布局合理、城市景观优美、环境质量优良的现代化新区，应该把无障碍设施作为建设的一个重要内容。
4.1.8道路附属设施设计应符合下列要求：
（1）道路附属设施包含路灯、检查井盖、果皮箱、路名牌、坐凳、反向卡口等，确保道路附属设施与道路建设按照“三同时”要求同步完成。
（2）所有检查井盖统一采用带有青岛自贸片区LOGO的球墨铸铁检查井盖，渗井井盖采用镂空透水井盖。
（3）路灯应具备单灯控制和防盗等基本要求，路灯接线头应采用密封防水接线盒，灯杆内应采用带漏电保护的开关，在道路交叉口、公园、商场等公共区域的灯杆上安装视频监控，可对全域进行监控。根据路灯点位和人流密集区域情况适度应用杆件集成技术，配套无线WIFI、背景音乐、充电桩、环境监测、交通指示、交通监控、人员密集监控等设施，路灯穿线管建设应不低于4孔。
（4）路灯应采用钢质灯杆，杆体表面必须整体热镀锌，照明设施表面静电喷塑（防紫外线专用粉），照明设施各部件所采用的所有紧固件、螺丝、螺栓均须采用不锈钢材质。控制箱应考虑设置全夜灯、半夜灯和重大节假日运行模式，配备具有设置经纬度的控制器，配备日光传感器，自动感知外界亮度，实现自动控制。
4.1.9管线设计应符合下列要求：
在管线设计和施工阶段，要根据管网综合统筹考虑预留过路管廊或预埋管，充分做好预留和防止设备扩增造成破坏现有铺装，不同专业管线采用统一开挖、分步安装、统一回填的做法。市政管线综合设计，分段设置过路预留管及检查井。
4.2 给水、排水及水资源利用
4.2.1排水体制采用雨污分流制。生活污水100%收集。
4.2.2区内道路及绿化浇洒用水、生态河道景观补水优先采用可再生水。
4.2.3加强雨水回收利用，实现区域综合年径流总量控制率不低于75%。
4.2.4非传统水源（包括再生水、雨水等）占片区用水总量的比例不低于30%。
4.2.5给水及再生水管道材质优先采用球磨铸铁管材，管道过河等特殊路段或特殊条件下可采用钢管、PE管等或采用混凝土包封。管道埋深深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求以及满足管线交叉等因素确定。给水管道与污水管道交叉时，给水管道优先敷设在上方，且不应有接口重叠；当条件受限，给水管道敷设在下方时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3米，钢套管的两端应采用防水材料封闭。
4.2.6排水管道、雨水口支管及预埋过路套管材质优先采用钢筋混凝土管材。排水系统与区域内雨水系统、污水系统相协调。管道地基承载力、沟槽开挖、支护、回填等均应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。管道基坑属于深基坑范围的，应由专业单位对基坑进行设计实施。排水检查井执行青岛市城市道路检查井技术导则及《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)的相关要求，排水检查井应安装防坠落装置。
4.2.7低区用水应由市政供水管直接供水，充分利用市政供水压力。
4.2.8给水、热水、中水供水系统中配水支管或用水点处采取减压限流的节水措施，控制各用水点处供水水压≤0.2MPa。需独立水费结算的用水部位分装水表，通过经济杠杆达到节水目的。 

4.2.9给水、热水采用相同供水分区或采取必要措施，保证冷、热水供水压力的平衡。
4.2.10 庭院绿化、草地宜采用微喷或滴灌等节水灌溉方式，并设置土壤湿度感应器和雨天自动关闭装置，自动调节灌溉系统的喷水量。 

4.2.11卫生器具及配件应满足以下要求：
（1）洁具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164；

（2）采用带两档式冲水的3/5L水箱坐便器；
（3）公共卫生间的蹲式大便器、小便器宜采用自闭式/脚踏式、感应式冲洗阀等形式；
（4）洗脸盆、洗手盆、洗涤池（盆）采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水龙头，公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制，做到人走水停。冲洗阀和感应龙头的水压控制在0.15-0.2MPa以内，控制一次冲水量。
4.3 地下管廊系统
4.3.1地下管廊系统要求执行国家现行标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838及山东省地方标准《城市地下综合管廊工程设计规范》DB37/T 5109，标准不一处按较严者执行。

4.3.2入廊管线中电力电缆不得与通信电缆同舱布置，管廊中10kv电缆可与110kv电缆同舱并同侧布置。
4.3.3入廊管线支架需同步规划设计，其中热力管道应进行应力分析及推力计算，合理设置支架位置，以避免后续安装对管廊结构造成影响。
4.3.4地下管廊标准段覆土宜不低于3米，在跨越地下通道等障碍物时宜下穿避让。
4.3.5与市政管线相交时，宜采用市政管线下穿或上翻的方式避让管廊。
4.3.6入廊管线的管径及数量应与管廊断面设计相符。
4.3.7出廊管线应通过分支口或端头井等节点预留的出线口出线。
4.3.8市政道路及地下空间等设施应满足地下管廊最基本的逃生、检修和通风的口部设置需求，相关要求按4.3.1所列标准执行。
4.4 环卫系统
4.4.1遵循垃圾收集“资源化、减量化、无害化”原则，做好垃圾的分类投放和分类收集工作，垃圾收集率达到100%。
4.4.2每地块应至少设置一个智能回收点，由各地块物业管理做好积分奖励工作，专业回收消纳单位负责回收处置；易腐垃圾、干垃圾（其他垃圾）须分类投入垃圾气力收集系统，并通过地下管道输送到垃圾气力收集中心的集装箱内，由市政环卫部门清运至相应的垃圾处理厂进行资源化处理。
4.4.3生活垃圾应按照《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）进行分类，区域内采用真空垃圾收集系统对可回收物设置智能化垃圾资源化回收利用系统。区域设置集中真空垃圾回收站和真空垃圾回收管道，真空垃圾回收管道应配套至地块红线。 
（1）真空垃圾主管道应通过市政管廊和道路铺设进入各地块红线，地块内支管须连接各投放口。易腐垃圾和其它垃圾通过分类投放口暂存在地下储存节中，控制系统通过启动风机和相应的阀门实现分时分类收集。生活垃圾由风机产生的负压通过输送管道进入中央收集站存储在对应的集装箱中，再由垃圾车直接外运至垃圾处理厂。大型餐饮、食堂及公寓产生的餐厨垃圾由于油水含量较高，须接入厨余垃圾收集系统单独收集。
（2）综合管廊敷设要求：主管（干线）宜采用支墩或支架、吊架敷设在管廊单侧，主管坡度与综合管廊坡度相协调。支管（支线）通过预留孔进入综合管廊与主管连接，并在支线上设置相关控制阀门。支墩、支架、吊架设置间距通过计算确定。
（3）覆土直埋要求：管道埋深宜为1.5-5m，机动车道下管道覆土小于0.7m应采取加固措施，管道敷设尽量减少倒虹。管道应采用可靠的内外防腐措施，具体防腐处理措施依照相关规范实施。
（4）垃圾管道弯头、三通（支管）间距要求不小于3m。
（5）垃圾管道三通、弯头下游2m左右处和管道爬坡点应设置检修口，在直管段检修口的间距不应超过100m。
（6）中央垃圾收集系统管道采用DN500碳钢管道，管道壁厚不小于6mm，弯头转弯半径不小于1.8m，弯头、三通为碳钢材质壁厚不小于8mm。厨余垃圾收集系统管道采用DN300不锈钢管道，管道壁厚不小于4mm，弯头转弯半径不小于0.65m，弯头、三通为不锈钢材质壁厚不小于6mm。
（7）地块内垃圾气力系统自控线缆应与市政管网预留的线缆进行接驳。垃圾气力地块管网自动化系统宜与市政垃圾气力自动化系统一致，便于地块垃圾气力系统接入市政网络。
（8）垃圾气力收集系统宜采用人性化、可视化、简单化、智能化的系统操作平台，基于以太网、LONWROKS总线协议为基础，实现系统各个子系统或者设备间的信号通讯，完成整个系统的自动化运行。
（9）子控制系统应采用中央收集站集中供电/供气技术，确保系统运行的稳定性及安全性，避免外接电源或气源故障对系统运行造成影响。子系统中的控制阀门应采用电磁气动阀门，子控制系统应全部采用低压控制技术，确保维修人员的维修安全性。
（10）中央收集站的垃圾处理不应低于25吨/天，垃圾分易腐垃圾和其它垃圾收集，不得出现混装混运的情况。
（11）厨余垃圾收集站单站处理量不应低于5吨/天。
4.4.4在市政道路和公园绿地等公共空间宜设置不少于4处的真空垃圾投放点。
（1）投放口分类应符合下列规定：
1）投放口按垃圾种类可分为厨余垃圾投放口和其它垃圾投放口。
2）投放口按投放形式可分为立式侧开投放口和柜式投放口。

3）立式侧开投放口主要设置在室外，可直接投入较大垃圾袋。该投放口由地上部分、地下部分组成，地上部分包含垃圾投放口、吸气阀。材质为低碳钢。投放口门为350mm×440mm；地下部分包含垃圾储存节、电气控制元件、垃圾排放阀、以及与气力垃圾管道连接用的三通。所有材质均为低碳钢材质。该投放口进行安装时需将地下部分管道与气力垃圾管道对焊连接。地下部分可以直接填埋（直埋部分的焊口应做防腐处理），该投放口电气控制元件通过地面上的检修盖进行维护。投放门可根据不同的需要设置不同的开启方式，如手动、磁卡开启或配置钥匙开启，以满足安全保障的需要。

4）柜式投放口主要设置在室内，收集大型食堂、餐饮业的厨余垃圾。
（2）投放口设置原则应符合下列规定：
1）布局合理：对干垃圾（其他垃圾）和易腐垃圾的投放口，项目宜根据建筑使用功能和投放管理模式按就近原则布置，投放口可成组布置，也可单独布置。室外垃圾气力投放口在满足计算条件前提下，应分散布置在其服务建筑物的出入口附近。用户从出口到投放口之间的行走距离不宜大于50m。
2）使用安全：物业垃圾气力收集系统的设置，必须确保系统及使用者的安全。垃圾设置独立投放区，投放区门禁由物业人员进行管理，与垃圾气力投放的无关人员严禁入内。投放区内应设照明设备，亮度满足使用安全要求：投放区内应设置监控录像设备，要求能够清晰拍摄到使用者面部。居民使用的垃圾气力投放口应有使用安全措施，并设置投放容积限制措施。投放口距离完成地面高度应合理，便于从侧面将垃圾投入系统，并确保安全。
3）运营高效：物业垃圾气力收集系统应考虑系统投入使用后如何进行有效运营管理。在设计阶段建设单位应提供垃圾转运方案，综合考虑力求减少垃圾运输的距离，减少对道路、场地的占用，便于进行垃圾分类等因素，合理规划垃圾清运及分拣流线。
4）整体美观：室外垃圾气力收集系统应满足整体美观的要求。系统应结合地块内园林景观的建设，将系统与景观设计进行结合。垃圾气力投放口宜布置在硬化铺装地面上；若垃圾气力投放口设置在绿地内，则应布置在靠近硬化地面的位置，并铺设投放道路。垃圾气力投放口的设置，也必须满足大市政的美观要求。若垃圾投放口的位置不能满足市政景观的要求应调整设计方案，或在征得市政管理部门同意的情况下进行美观处理。垃圾气力投放区应避免设置在地块的出入口附近及地块建筑的主要出入口附近。垃圾气力投放口的位置直避免布置在住户的门、窗附近。
（3）投放口数量设置应符合下列规定：
1）在进行投放口数量计算的时候，应根据估算的各地块日产垃圾量及平均密度，计算垃圾体积，根据计算垃圾量和垃圾体积综合确定投放口数量。当投放口为集中设置时，计算数量为应安装投放口数量底限，干垃圾（其他垃圾）和易腐垃圾的投放口数量应按照下表比例要求进行设置；当投放口为分散设置时，则干垃圾（其他垃圾）和易腐垃圾投放口按照1:1的比例成对设置。
表4.4.4 计量监测设备性能参数要求

	投放口数量计算表

	序号
	测算垃圾量（t/日）
	垃圾体积（m³/日）
	平均密度（kg/m³）
	投放口数量

	1
	≤0.3
	≤1.2
	250
	2

	2
	≤0.6
	≤2.4
	
	4

	3
	≤0.9
	≤3.6
	
	6

	4
	≤1.2
	≤4.8
	
	8

	5
	≤1.5
	≤6.0
	
	10

	6
	≤1.8
	≤7.2
	
	12

	…
	…
	…
	
	…


  2）室外垃圾投放口的设置距离要求：用户从出口到投放口之间的行走距离不宜大于50m。
（4）不同业态的投放模式应符合下列规定：
1）办公写字楼、酒店等公共区域，应结合室外景观在室外设置垃圾投放口。垃圾投放口应便于物业保洁人员将垃圾分类收运及集中投放。每个地块根据垃圾量以及投放距离设置1-3个投放点。
2）公寓区域，在单元楼下设置室外垃圾投放口，居民将分类好的垃圾通过门禁权限投入相应的投放口。根据垃圾量以及投放距离1-2栋单元楼设置一个垃圾投放点。
3）大型餐饮、食堂区域，可考虑在厨房区域设置厨余垃圾投放柜，由后厨人员直接将餐厨垃圾投入厨余收集系统。临街小型餐饮密集区域，宜就近设置一个厨余垃圾收集点，收集半径宜控制在50米内的餐厨垃圾。
4.5 通讯系统
4.5.1应推进光纤宽带网、下一代广播电视网（NGB）、公用移动通信网络、无线局域网建设，实现“千兆进楼宇、百兆到桌面”。主要公共场所（交通枢纽、商业集中区、公共活动中心等）无线网络全覆盖；户均网络接入平均带宽≥100M。光纤入户采用高配置标准，每户配置2芯。研究和应用多种信号载波技术，实现智慧技术应用。
4.5.2设置通信机房（设备间）一处，为联通、移动、电信等各家运营商提供基础配套，机房建筑面积不小于300㎡（高度不小于3.5m）。
4.5.3新建建筑应按照通信专项规划提前预留通讯基站设立空间。
4.5.4应根据人口和服务半径合理设置小区包裹快递末端公共服务设施。
5 能源管控
5.1 能源供应
5.1.1能源供应须基于低能耗建筑定位需求，应充分利用太阳能、地热能、空气能等可再生能源，构建绿色低碳、安全高效的综合能源体系，实现多种能源协同供应，全面提升能源综合利用效率。
5.1.2采用以地源热泵和水蓄能为主的供冷供热系统，设计工况下承担的热负荷比例应大于60%。
5.1.3公寓建筑宜应用中深层地热热泵技术进行供暖，充分利用末端需求差异、使用错峰等特点，实现与周边办公建筑的能源互济。
5.1.4集中供冷供热系统一级管网供回水温度夏季为5/12℃，冬季为47/40℃；应采用间接方式，在地块内设置换热站。末端系统设计应与供能管网的供回水温度相匹配，并且分别按冬夏季校核冷热量。
5.1.5优化供能管网设计，应采用分布式变频二级泵系统，减少输送能耗损失。
5.1.6开展建筑屋面、立面、幕墙、围挡构件等多维度一体化光伏应用，高比例利用绿化空间布局光伏车棚、路面、装饰物等“光伏+”景观构件，提高园区光伏发电量。
5.1.7基于光伏控制指标，协同开展建筑综合设计，保障低碳供电能力。屋面光伏面积不应低于屋顶面积的70%，还应充分利用女儿墙等围挡构件设置光伏发电；其中零碳示范建筑除屋面光伏外，东、南、西立面护栏、外墙、幕墙等应采用建筑一体化光伏，立面无遮挡且具备安装光伏条件的区域，其光伏覆盖率不低于80%。
5.1.8依托新型电力电子设备，构建以“建筑区块”为单位的能源互济系统，实现不同区块光伏发电的定向交互，消除光伏发电与建筑用电间的时序性差异，系统最大效率≥97%，调控功率指令响应准确度≥96%，可再生能源消纳率≥95%。
5.2 计量与控制
5.2.1建筑用能端应安装各类分户计量仪表和必要的智能监测、控制系统，对电力、自来水、供暖空调等能源消耗量进行计量，并接入北片区能源管理系统。智能能源表具安装率应达到100%。
5.2.2建筑应实现需求侧响应控制功能，并接受建筑所在能源站的需求响应调度指令实现建筑本体的用能需求控制。实现建筑供能侧与用能侧的分类分项计量。
（1）供能侧计量包括：进入建筑的各类能源系统的总量计量。
（2）用能侧计量包括：按各用能系统实现分析统计量，需对用电系统实现可调负荷与基础负荷的分项监测计量。
5.2.3各地块应实现地块内的所有用能的集中采集与汇总，应具有与园区碳足迹智慧管控平台的数据互通互融、平滑对接的能力，实现对地块内各建筑、交通、市政等领域能源需求侧调度响应管控功能。
5.2.4用电监测应包括如下范围和要求：
（1）照明插座用电
照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。照明插座用电包括普通照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明、建筑泛光照明用电等。应分区、分层计量监测。
（2）空调用电
空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。空调用电包括冷热站用电、换热站用电、空调末端用电等。应分机房单独计量监测。
（3）动力用电
动力用电是集中提供各种动力服务（包括电梯、扶梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等）的设备（不包括空调采暖系统设备）用电的统称。动力用电应分机房单独计量监测。
（4）特殊用电
特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量，特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备，例如网络机房（含数据中心）、消控室、厨房、新能源（光伏）、LED大屏、充电桩等。应按机房单独计量监测。
（5）租户用电
租户应按户单独计量监测，应使用具备远传自动功能的电能计量装置，在用户用电余额不足时，支持远程断电，支持预付费。应按租户每户单独计量监测。
（6）充电桩用电
以园区为核算边界，园区内各充电桩的输出能量（充电桩为供电量）为核算单元，实现园区内交通领域在运行阶段的碳排放计量。
（7）微电网系统
各低碳电力系统、微电网系统需能实现各单体系统内的自主控制，并预留与碳足迹智慧管控平台的控制响应接口，需实现基于调度响应指令的系统智能调控功能。
5.2.5用水监测应包括如下范围和要求：
（1）对供给的生活冷水系统、中水系统、热水系统进行系统计量分析，对各系统机房用水、设备补水及其他需要计量的用水点等亦应单独设置表单独计量。
（2）应同步设置水压力传感设备，实现采集不同用水支路水能用量及压力。
（3）计量精度应精确到每层。
（4）不考虑排水系统、消防系统水量。
5.2.6冷热源检测应包括如下范围和要求：
（1）各地块二次换热须实现无人值守控制，通过园区内智能化内网与园区内能源站实现一二次能源系统智慧运行与优化调控。
（2）能源站需具备实现各主机、循环泵、阀门等设备自动控制的所需点位，需为各分支管路安装能量计量仪表，需实现基于园区碳足迹智慧运维管理平台的智慧决策、自动优化、自主调控功能下发的指令响应并实现具体本地控制。
5.2.7道路检测与计量应包括如下范围和要求：
以园区内各规划道路为计算单元，园区道路建设单位应实现园区内13条主干道内的各项用能（如路灯、市政设施用电等）的监测与计量设备安装，应预留与各主干道路边缘控制柜数据通讯功能，实现园区内市政领域的碳排放计量。
6 智慧城市管控
6.1 一般规定
6.1.1应充分运用数字孪生、5G技术、区块链技术大数据、物联网、人工智能等手段，积极引进各行业领域新兴技术和智能化设备，建设一体化能力平台，实现设备、设施的全面物联、实时感知和系统管控，与青岛自贸片区数字平台实现能力对接和数据交换，形成北片区规划统一、架构完整、功能创新的智慧城市体系，满足城市运行的全方位创新应用需求。
6.1.2智慧片区建设宜借助CIMOS城市智能管理操作系统，实现全域四大基础支撑平台的整合管理应用。
6.2 城市大数据平台
6.2.1构建北片区片区大数据平台，建设数据中心，通过对全域全量数据汇聚、融合、存储与分析，并使用分布式存储、数据挖掘、实时动态可视化等大数据技术，提高数据资源利用水平，实现各业务领域数据的统一汇集、统一分发、统计分析，打破部门间数据壁垒，为政府决策提供科学依据。
6.2.2北片区建成的各类应用系统（包括但不限于安防系统、停车系统、物业管理系统等）、物联终端设施应符合城市大数据平台的接口要求，主动实现数据的上传汇聚。
6.3 片区物联感知平台
6.3.1建设城域物联感知平台，应以全域物联感知和智能化设施接入为基础，为设备开发者、应用开发者、业务管理者、运维服务者等各参与方提供物联感知服务。
6.3.2城域物联感知平台的核心功能应主要包括接入管理、设备管理、数据管理等三部分，向下接入感知终端，兼容适配各类协议接口，提供感知数据的接入与汇聚；中间面向设备开发者、管理者、运维者提供远程运维管理、事件告警、反向控制等设备管理；向上为应用开发者提供数据解析、数据分析、数据统计、数据调用等数据管理，支撑物联数据创新应用。
6.3.3北片区建成的智能化硬件终端（包括但不限于BA设备、传感器设备、视频监控设备、计量设备、消防管控设备等），应符合城域物联感知平台的接口要求，主动实现设备的上行接入。
6.4 城市信息模型CIM平台
6.4.1应建设城市信息模型CIM平台，宜基于城市GIS底图，按照地形层、道路层、建筑层、水域层等顺序加载城市大数据平台和城域物联感知平台数据，并对建筑物、桥梁、停车场、绿地等城市部件进行单体化处理。
6.4.2北片区城市CIM信息模型平台，应整合地上地下、室内室外、历史现状未来多维、多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。可在模型单体化基础上，同步接入人口、房屋、水电燃气、交通等城市公共系统的信息资源，实现可视化展示城市运行状态，并运用模拟仿真、深度学习等技术，模拟推演城市发展态势。
6.4.3地上建筑、地下管廊及停车场、市政基础设施配套（包括但不限于绿化、河道、交通设施等）等应按照全生命周期的管控要求，制作相应精度的BIM模型。同时参照城市信息模型CIM平台的接入规范，实现模型的接入应用。
6.4.4北片区建设阶段，对于重点项目宜每季度更新高清影像及北片区720全景监测数据。
6.5 应用支撑平台
6.5.1应建设应用支撑平台，打造北片区内应用系统应用开发的集成平台，通过平台实现业务应用的灵活配置和高效开发利用，实现各领域应用集成、一站整合、单点登录，跨平台、跨终端使用。
6.5.2北片区建成的各类应用系统，应符合应用支撑模型平台的准入要求，主动接入单点登录系统。
6.6 智慧园区产业运营平台
6.6.1智慧片区的运营需通过平台建设，为北片区的企业、用户提供一体化服务，理顺运营数据、系统、流程的关系，最大限度地盘活北片区资源，将北片区打造成一个有较好协同创新能力的整体。
6.6.2产业运营平台应具备以下方面的功能：
（1）资产管理
应进行空间固定资产管理，支持载体内的空间资产（如办公间、店铺）的录入、转移、退库、废库、盘库等功能。普通固定资产管理，应支持载体内的桌、椅、设备类的录入、转移、退库、废库、盘库等功能。
（2）客户管理
应对客户信息进行管理，实现客户信息的数字化管理与统计分析、租金、物业费、第三方服务费分类收取，实现房东、物业公司、运营单位的区别查看权限。
（3）空间管理
应进行空间管理，通过对招商载体空间的基本信息、空间信息、属性信息等数据信息，实现对外全方位展示北片区空间租赁、运营、收费等基本情况，支持项目预览、独栋预览、分层预览、已租预览、未租预览、已售预览、未售预览等多维度视图，并且支持选房、线上营销等功能。
（4）公共服务
应提供优质的公共服务，打造包括但不限于会议预约、工位预定、访客管理、商业导览、手续办理、活动策划、机票预订、停车月卡办理、仓储服务、鲜花预定、IT服务、、共享健身房、共享图书馆、
无人便利店、智慧快递、自动售货、智能座椅、健康驿站等全方位的服务板块。
（5）智慧支付
应建设北片区智慧支付系统，为北片区企业（人员）及入驻商户提供配套服务，实现北片区范围消费一卡通（一码通）管理，打通物业、停车、商场、餐饮等全领域支付需求，通过支付系统，促进北片区生态的闭环，实现北片区的智慧运营和管理。
（6）数字商圈
应建设数字商圈，宜包括户外广告、活动发布、流量运营、客群画像、
会员积分及
社区电商等。
（7）统计报表
系统需支持定期导出各式前端客户(客户端APP、小程序等端口）活动生成的数据，并进行可视化智能查看。
（8）企业服务
应搭建企业服务平台，宜包括企业入驻、企业会员、企业档案、企业支付、
政策服务、人力服务、财税服务、法务服务、圈层社交、产业实训及区块链金融等功能。入驻企业客户可在线输入公司名称在线匹配政策、查看所在地区的政策文件、政策解读。附带有在线客服和留言板。
（9）招商管理
招商管理宜包括招商拓客、客户中心、商务接待、招商项目和合同管理等。
6.7 智慧物业管控平台
6.7.1应建立统一的智慧物业管控平台，实现北片区物业工作全流程化管理，并协助客户数字化运营，助力客户提升空间运营效率、优化企业或产业服务品质。
6.7.2智慧物业管控平台应包括收费管理、三表管理、财务监管、支出管理、客户服务、基础资料管理、招商租赁、物料设备管理、办公管理、安保消防、绿化保洁、环卫管理、报修管理、投诉建议、公告通知短信平台、微信服务平台等方面的功能。
6.8 智慧楼宇控制平台
6.8.1宜采用大数据、云计算、BIM(建筑信息模型)技术和IOT(物联网)技术，通过中央集成管理平台，将各个子系统、数据信息与服务资源进行综合集成。通过建立集成性的平台，将消防监控、信息网络、信息发布、公共广播、建筑设备监控、智能照明控制、电梯控制、能耗监测、环境监测、水质监测、停车管理（仅查询使用智慧停车系统的数据）、电子巡更、入侵报警（紧急求助）、门禁一卡通系统等各智能设备系统实现统一管理。
6.8.2各子系统板块应支持按照第三方要求提供相应数据或控制接口。
6.9 能源管理系统
6.9.1应打造北片区能源监控、能耗分析平台，对北片区水、电、暖耗能情况实时监测、统计。通过平台实现建筑用能统计、支路用能统计、分项用能统计、部门用能统计、区域用能统计、同类设备用能统计等不同维度的数据统计，支持可视化管理。   

6.9.2平台应支持预付费管理功能；应支持用户通过平台充值和查询用能情况；支持向第三方提供接口。
6.10 智慧停车场系统
6.10.1应打造无人值守、无感支付智慧化停车场管理系统，利用“互联网+停车”的技术手段，重点改善停车难、找车难、通行速度缓滞、缴费方式单一等问题，提升用户体验。
在片区出入口部署收费一体机，向出口管理系统发布缴费信息，提供电子地图，宜提供车辆信息查询功能，支持车辆图像查询、比对功能，提供反向寻车功能，应提供收费、缴费、充值等电子消费和移动支付功能。车库内提供车位状态引导、区域车位引导、路线智能引导等功能。出口收费系统可以直接获取车辆自动识别器提供的车辆信息与分析数据，直接操作出口道闸机动作。提供员工缴费日志、员工交接班日志、员工操作日志、充值日志、延期日志、挂失等功能。
智慧停车应实现但不限于以下功能：
（1）车牌号码识别：智能算法，通过视频识别车辆车牌号码信息并抓拍，保证超高识别率，在环境符合要求且车头对正情况下，白天不低于99%，夜晚不低于98%。
（2）多种模式管理：系统同时支持月租车，临时车，时段月租车收费，VIP车辆。
（3）设备离线控制：设备离线状态智能切换，实现离线后硬件设备自行管控白名单车辆通行。
（4）系统权限管理：支持对停车场软硬件进行配置，部门组织结构和人员建立，停车场基础信息设定。操作员加入停用启用功能，宜对不同管理员角色进行详细的权限分配，细化到每一级菜单功能。
（5）白名单：设备存储固定车用户车牌信息，至少支持10000条，白名单车辆可以在脱机情况下正常出入。
（6）报表查询：在场车辆报表、停车结算报表、月租缴费报表、特殊事件报表、岗亭收费报表、授权报表、出入日志报表等。
（7）固定用户到期提醒：固定车用户即将到期，当到达设定时间范围即开始语音及显示屏提醒用户，针对过期固定用户的处理方式，可分为直接通行、不允许通行、需要软件确认。
（8）嵌套车库管理：软件支持嵌套车库模式，针对不同车库设定不同收费档次。进入嵌套车库超过一定时间（可配置）才按嵌套车库收费方式。
（9）特种车辆出入场处理：可设定特殊车辆（如：救护车、消防车等）免费，出口选择特殊车辆类型即作出标记。
（10）满位显示屏控制：可设定显示停车场剩余车位总数或临时车位数，满位数量计算中加入可以限制月租入内的方式。
（11）无牌车取卡入场：无牌车支持取卡入场，且可以选择必须出卡入场（地感模式下无牌车可取卡或刷卡入场）。
（12）车牌人工确认或修正：支持对车牌号码的人工确认或修正功能，确认和修正后的车牌用不同颜色进行标记（车牌有修改自学习功能、3次人工修正后系统会自动修正）。
（13）手动开闸记录：系统支持手动开闸抓拍记录，避免作弊，包括按钮、遥控器和软件手动开闸都可以进行软件记录和抓拍。
（14）多人多车：人员登记支持多车多车位，超过车位数的车辆可以转为临时车，也可弹窗。
（15）军警车辆无管制：军车、警车可通过设置实现无管制，直接通行。
（16）VIP车辆：录入VIP车辆后，对VIP车辆不再进行出入管制，并可语音播报自定义备注信息。
（17）特殊通行规则：临停白名单，可以配置那指定的车牌才能进入该停车场并按临停车收费，限制月租车停放在指定车库，乱停则收取临停费用。
（18）云端二次识别：对于无牌车或车牌污损严重车辆进行云端二次识别确认。
（19）非机动车辆（摩托车或电瓶车）月租授权：通过对手机的open ID进行授权，授权后可以扫码进扫码出。
（20）根据车牌颜色自动匹配费率：不同颜色的车牌可以设置不同费率，识别到不同颜色的车牌自动计算费率并且显示收费金额，车主自助扫码支付，不需要人为匹配。
（21）支持按照第三方要求提供相应数据或控制接口。
（22）其他具备根据建设方、使用方使用需求可扩展功能。
6.10.2智能硬件建设应满足以下要求：
（1）加强智能化硬件设备的应用，时刻掌握车位状态，加强停车场安全管理，多方位行车引导，合理疏导车流，提升用户体验。
（2）构建无人值守管理模式，实现出入口车牌自动识别、自动放行与紧急情况对讲功能。
（3）打造车位占用识别系统，实现每个车位状态信息的监控。
（4）配置室内区域车位数量引导屏，引导车主快速找到车位。
（5）加强车位定位装置，实现停车场车位导航及反向寻车。
（6）停车场视频影像信息100%全覆盖。
（7）加强停车缴费自助终端的使用。
（8）按车位数量配比智能充电桩设备，充电桩应支持单台设备能耗计量、支持自身状态上报远程控制等功能。
6.10.3管理平台建设应满足以下要求：
（1）管理平台支持电脑管理端、用户手机端、停车缴费自助终端三方应用需求，打通停车场智能设备、管理人员、客户三方的应用链接。
（2）用户应用端实现以下功能：实时车位、停车场导航、在线缴费、车位预约、充电桩使用、车位租赁、汽车服务、商业导引、智慧充电等功能。
（3）管理端可实现收费管理、运营数据可视化、分时阶梯式定价、车辆信息管理等功能。
（4）支持图形化车位监控，实时更新车位占用、空闲电子地图，支持各种统计及自动生成相关报表，支持车辆锁定与防盗功能。
6.10.4智慧支付应满足以下要求：
（1）智慧停车系统与园区客户管理系统、园区智慧支付系统实现信息互通，实现园区范围消费一卡通（一码通）在停车收费的功能。
（2）实现与会员APP、会员小程序的接口，实现会员积分兑换停车券功能。
（3）支持无感支付，实现网络支付端的自动支付。
（4）支持临时、长短期、固定车位等不同类型车主的识别与支付，支持电子券抵扣。
（5）支持停车库内静态收费二维码和出入口动态收费二维码的车费支付。
（6）支持自定义免费离场时间。
（7）具备各类收费方式与收费方的费用清分。
6.11 智慧工地管理系统
6.11.1通过智慧工地管理系统，提高工程项目现场管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造。系统应支持按照第三方要求提供相应数据或控制接口。
6.11.2工地扬尘报警监测系统应满足以下要求：
（1）打造环境监测及降尘除霾联动控制系统，对工地现场的温度、湿度、PM2.5、PM10、风力、风向、噪音等环境信息进行实时监测并将数据传输至云平台存储分析，支持通过电脑、手机的APP行实时查看，现场可设LED屏幕进行数据显示。
（2）监控设备应设置在项目施工现场大门主出入口内侧，其颗粒物采样口高度应设在距地面3.5m±0.5m，四周应无遮挡。设备须能够连续自动准确监测扬尘、噪音等环境数据，具备实时显示功能。设备应能在室外环境可靠工作，具备自动校准功能。
（3）应支持互联网通讯，并具备离线存储上传功能，现场监测数据存储时间不少于6个月。
（4）系统支持与雾炮、喷淋等设备控制联动，当PM2.5超过设定的预警值时，自动启动喷淋降尘系统，能够有效的降低粉尘浓度，改善施工现场环境。
6.11.3塔吊安全管控系统应满足以下要求：
（1）安装塔吊安全管控系统，保证塔机的安全运行。
（2）实现塔机区域安全防护，实时预警塔机碰撞、塔机超载、塔机倾翻等安全异常行为，实现吊钩可视化管理，多设备联动控制，施工区域100%覆盖。
6.11.4吊钩可视化监测管理应满足以下要求：
（1）现场所有塔机均应实现吊钩盲区可视化。
（2）可视化监控摄像机实现自动跟勾功能，高清显示屏安装于塔机驾驶室，应便于塔机司机观看，且不应影响司机视野及正常操作。
（3）吊钩盲区可视化视频应支持驾驶室本地、项目平台、移动端等浏览。
（4）吊钩盲区可视化宜与视频监控相结合，包含实时显示、视频控制、录像回放、设备管理、权限管理等功能。
6.11.5防火监测报警系统应满足以下要求：
（1）打造红外热成像防火监测报警系统。
（2）对火灾隐患位置区域，设置红外热成像防火监测报警系统，系统支持探测显示物体温度场，在火灾发生前发出声光警报从而预防火灾。
6.11.6安防监控系统应满足以下要求：
（1）打造工地视频监控系统，视频影像实现100%覆盖。
（2）项目视频监控系统设备应由捕影部分、传输部分和显示部分构成。视频监控系统前端摄像机不低于200万像素，项目视频监控的图像分辨率应达到 D4标准1280×720，水平720线，逐行扫描。
（3）通过视频传输系统在监控中心的显示设备上集中显示，同时具备多画面监视、轮巡等功能，能够体现监控信息与其物理位置的对应关系。鼓励项目使用视频电子围栏技术，在人员进入禁入区域时预警并抓拍。鼓励项目采用视频图像识别技术，识别并抓取作业人员未戴安全帽、未系安全带等常见违章行为的图像。
（4）在施工现场出入口内外侧、主要作业面、料场、材料加工区、仓库、围墙、塔吊等重点部位应安装监控点，监控部位应无监控盲区。要重点拍摄围挡外围、车辆及人员进出场、车辆冲洗及是否存在带泥上路、主要作业面进展等情况。
（5）视频监控设备能够输出兼容HTML5标准的HLS视频流，可直接用于浏览器和移动端播放。视频监控设备输出的视频流宜采用H264编码，能够支持最大1080P分辨率的视频流稳定传输，并支持多路视频输出。
（6）存储时间不低于30天。
（7）对违规作业行为进行识别，联动后台报警。
6.11.7人员行为管理宜应满足以下要求：
（1）统一打造工地人员智慧管理系统。
（2）对施工人员信息进行数字化管理，时刻掌握工人上岗、用工等基本数据。
（3）进入施工现场的建设单位、施工单位、监理单位的所有项目管理人员及建筑工人均应按照住建部《建筑工人实名制管理办法（试行）》纳入实名制管理范畴。
（4）项目管理人员均应安装APP至手机，完成本人实名制信息的采集和上传，并按规定进行手机考勤；施工总包单位可指派一名专（兼）职建筑工人实名制管理人员，利用APP和平台统一录入建筑工人的实名制信息，对建筑工人新进场、退场进行登记；施工总包单位可自行选用符合国家标准的人脸识别考勤设备，对建筑工人进出场进行考勤，并将考勤数据传送到“智慧工地”信息管理平台。
（5）“智慧工地”手机APP的功能要求宜包括：APP具备采集、上传项目管理人员和建筑工人实名制基本信息，供项目管理人员进行手机考勤，登记建筑工人新进场、退场信息的功能；每位项目管理人员均应通过“智慧工地”信息管理平台下载安装使用APP。
（6）人脸识别考勤设备技术标准：项目应在施工现场大门进出口安装人脸识别考勤设备，对建筑工人的进出场进行人脸考勤。人脸识别考勤设备宜从“智慧工地”信息管理平台读取本项目已录入实名制信息的人员的信息数据，进行信息关联、融合，与平台互联互通，并确保信息安全。人脸识别考勤设备应支持互联网接入，设备人脸特征数据存储数据量不低于2000条，离线存储的考勤记录数据宜不低于10万条。
6.11.8施工升降机管理应满足以下要求：
（1）现场所有施工升降电梯均应安装安全监测设备，对施工升降电梯、人员、运行状态、维修保养等信息进行管理功能。
（2）对施工电梯实时运行数据应可以远程查看，保存项目历史生产数据。
（3）应用人脸识别等技术识别，对施工升降电梯操作人员进行有效管理，并保留相应数据信息。
6.11.9智能AI渣土运输管理应满足以下要求：
（1）对驶出工地车辆冲洗情况进行实时分析识别、跟踪和报警，并对车辆冲洗实况进行保存，以备执法抽查。
（2）当检测到有车辆未冲洗出场时，可联动车辆道闸不抬杆，并进行声光报警。
6.11.10卸料平台管理应满足以下要求：
（1）悬挑式卸料平台应安装卸料平台监测系统，实时检测、记录卸料平台载物重量、载重百分比。
（2）当检测到载物重量超限时声光报警以及推送至管理人员，相关管理人员接到报警信息后，应立即采取措施消除隐患。
6.11.11车辆管理系统应满足以下要求：
（1）以车辆车牌及车牌颜色等为信息载体，通过记录车辆进出信息，结合工业自动化控制技术控制机电一体化外围设备，从而控制进出停车场的各种车辆。
（2）实时抓拍并显示车辆进出信息，当有车辆图片抓拍后，相机可自动识别出该车辆基本信息，并输出到现场的LED屏幕上。
（3）支持黑白名单设置，在未开启名单管理时，系统仅对进出的车牌识别、记录后即可放行。启用名单管理后，该系统只能对名单内车辆进行放行，未在名单内车辆或黑名单车辆均不会开闸。
6.11.12智能WIFI教育应满足以下要求：
（1）WIFI使用人在接入网络前，通过回答问题获得上网权限，每次出现问题数量可以根据需要自行设定，系统随机抽取题库中的问题供WIFI使用人做答。
（2）平台应收集、保存WIFI网络教育信息，包括被教育人、教育内容、开始时间、时长等内容。
（3）系统应结合工程需要，针对不同工种设置、推送不同类型问题。
6.11.13智慧工地建设成果达标评价应符合山东省《智慧工地建设评价标准》T/SDJSXH 01-2021的相关要求，所有建设项目及技术标准应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。
6.12 生态环境监测系统
6.12.1应打造生态环境监测系统，对北片区室外有机气体、二氧化硫、二氧化碳、PM2.5、PM10、一氧化碳、温度、湿度、臭氧等，室内温湿度、二氧化碳、甲醛、光照、有机气体、噪声等环境信息数据进行监测。
6.12.2平台应具有环境数据监测、多元数据统计分析、环境指标评价等功能模块，实现数据统计和数据分析功能，为北片区生态环境评估提供数据支撑。
6.13 海绵城市水环境监测系统
6.13.1应建立海绵城市水环境监测系统，对北片区重点水体、管道雨水、污水流量、水位、PH值、温度、浊度等数据实时监测。
6.13.2应通过智能算法，实现数据采集、分析、异常告警、决策支持的联动，为绿色城市建设提供技术支撑。
6.14 数智韧性城市管控平台
6.14.1韧性城市具有对自然界和人为带来的外界干扰进行准备、应对和迅速恢复功能的能力，借助新一代信息技术的支撑，通过对各类灾害的监测预警、城市风险的分析管理、城市灾后的恢复评估和资源调配等韧性城市的建设，使城市生命线工程的安全得到保障。
6.14.2韧性城市安全综合预警与管理平台采用“1+N”模式搭建，满足智慧市政管控需求。其中1即北片区城市安全综合预警与管理平台，N为多个专项运管子平台。建设应满足以下要求：
（1）建立综合预警与管理平台，应包含但不限于城市安全一张图、综合展示、指挥调度、疫情防控、应急管理、灾害预警、风险评估、
隐患分析等功能。集中接收信息，统一发布任务，整合处置反馈。
（2）专项运管子平台对城市生命线工程进行安全监测预警，宜针对地下管线、地下空间、区域水系、区域地质、公共安全事件等影响城市生命线要素进行管理。
（3）智能物联设备的数据信息应实时汇总至综合指挥调度中心，通过阈值报警、智能分析、实时反馈等方式，实现各区域不同指标的综合调度管控，发现问题后，第一时间通过指挥调度中心转派至各个责任单位或业务部门，进行分类处置。
6.14.3市政资产管理平台建设应满足以下要求：
（1）通过“数字孪生”标识技术，打造市政资产管理标识体系，对北片区内楼宇、基础设施、智能化设备、园林树木等各类资产进行数字赋码入库，通过坐标与城市信息模型联通，依托数字标识身份参与到巡检管理和线上调度处置工作，实现市政资产统一管理，形成城市运营闭环。
（2）数字基础设施标识实现100%全覆盖。
6.14.4综合管网管控系统建设应满足以下要求：
（1）地上、地下综合管网全部实现三维GIS建模。
（2）管网内部实现走向定位、温湿度、易燃易爆气体、震动传感监测，传感监测分布按管网安全级别要求，合理密度布防，其中雨污水管线按1个集中监测点/50米布防；燃气、热力、通信等地下管网按1个集中监测点/50米布防，通过智能可联网终端感知监测设备协助供水调度、排水调度、风险预警等功能。
6.14.5新型数字基础设施建设中市政基础设施全部具备传感监测和远程控制功能，并满足以下要求：
（1）多杆合一设备
北片区道路照明设备应采用多杆合一设备。照明功能应具备电脑端、手机端管控后台，具备单灯控制模式，对灯杆实现亮度调节、亮灯方式选择，其中双灯头可实现分开控制；杆上支持加挂监控设备、WIFI设备、充电设备、信息发布设备、5G基站等新型基础设施。
（2）井盖智能管理
井盖需安装智能模块，实现井盖偷盗防护、倾斜告警功能。
（3）户外广告（信息发布）管理
通过平台实现对室外广告系统的统一管理。
（4）室外WIFI管理
北片区范围WIFI信号全覆盖，千兆带宽。
（5）便民服务智能化终端
布设便民服务智能化终端，集成商业导览、便民服务等功能，打造智慧民生，提升北片区用户生活、工作体验。
（6）智慧垃圾桶
布设智慧垃圾桶设备，支持溢满监测、气味监测、具备温感、烟感等功能。
6.15 综合智慧调度中心
6.15.1应通过资源整合、服务融合的理念，建设多元化的综合智慧调度中心。调度中心布置在海辰园F地块城市大脑智慧中枢2-10地块的办公建筑顶层，利于整体统筹管理国际资源配置中心的各项需求。
6.15.2应立足于北片区运行监测、管理、处置、决策四大领域，展示北片区运行综合体征，提升北片区运行水平和突发事件处置效率。综合智慧调度中心需包括：
（1）大屏显示系统，包括独立的显示系统、控制系统、结构系统、电气系统，操作员可在控制室内通过计算机远程控制。
（2）图像接入系统，实现与外部视频监控系统、内部视频监控系统的对接，把视联网平台视频监控图像、运营中心内部监控图像统一接入和控制。
（3）数据机房，统一建设服务于整个北片区网络及数据的B级标准数据机房。提供计算资源、存储备份、网络架构、数据库，互联网接入等服务。搭建整体网络架构、核心网、出口，实现基础设施虚拟化支持，提高信息数据管理效率及资源利用率。
（4）UPS电源系统按照2+1进行配置，即是由“2＋1”型UPS冗余供电系统＋输出配电柜＋负载自动切换开关（LTS)所组成的UPS输出供电系统。
6.16 智慧餐饮、会展、公寓、酒店
6.16.1智慧餐饮系统宜包含会员系统、在线预约、在线排队、在线点餐、评分系统等功能。
6.16.2智慧会展系统宜包含互动场景、数字化展厅等功能。
6.16.3智慧公寓系统宜包含预约看房、租赁管理、
账单管理、物业服务、智能家居等功能。
6.16.4智慧酒店系统宜包含自助入住办理、自助退房服务、自助选房服务、客房服务预约、智慧客房控制（需智能家居设备支持）等功能，可对接第三方酒店客房智能控制系统。
6.17 综合管廊监控中心
6.17.1建立监控与报警系统的综合管廊应设置监控中心用房，宜设置现场设备间等其他配套用房或构筑物。
6.17.2监控中心用房应符合下列规定：
（1）监控中心用房宜根据工作运行、设备配置、维护及管理的要求，由控制区、设备区、辅助区等组成；控制区的面积不宜小于20㎡，辅助区的面积宜根据综合管廊运行办公管理需求确定；
（2）设备区设备的排列布置应便于操作与维护；火灾自动报警系统设备应集中设置，并应与其他系统设备有明显间隔；
（3）控制区、设备区内不应穿越和监控与报警系统无关的管线；
（4）控制区、设备区不应设置在电磁干扰较强及其他影响监控与报警系统设备正常工作的场所附近；
（5）控制区、设备区温湿度及照度宜符合下表的规定。
表6.17.2 控制区、设备区温湿度及照度要求
[image: image1.png]Heoo WEECC) B0 HRE (1)
FEHIX 18~28 35~75 300
X 18~28 40~70 500





6.17.3监控中心应设置统一管理平台，并应满足综合管廊监控管理、信息管理、现场巡检、安全报警、应急联动等要求，其架构和功能应与综合管廊的管理模式相适应。
6.17.4统一管理平台应将综合管廊监控与报警各系统进行有机集成，实现各系统的关联协同、统一管理、信息共享和联动控制。
6.17.5统一管理平台应具备与入廊管线管理单位、相关管理部门信息平台之间信息互通的功能。
6.17.6 统一管理平台应具有可靠性、安全性、先进性、易用性、易维护性、可扩展性和开放性。
7 工程施工管控
7.1 工程质量
7.1.1鼓励北片区内工程项目争创国家级质量奖项（鲁班奖、詹天佑奖），力争省级质量奖项（泰山杯）。
7.1.2应建立健全质量管理制度，按高标准高要求进行施工。
7.1.3施工应严格按照有关规范及设计图纸进行施工，严禁擅自改变设计。
7.1.4应对本工程各材料、构配件加强进场管理和验收、取样送检，严禁不合格材料的使用。
7.1.5施工单位须严格落实好“三检”制度，监理单位严格按规范流程对施工各工序各环节进行验收。
7.1.6应加强建筑工程常见质量问题治理，对常见质量通病做好预防，提前取采取合理措施避免质量通病的发生。
7.2 工程安全文明施工
7.2.1严格履行施工单位安全生产主体责任，强化施工现场管控，杜绝发生塔吊倒塌、深基坑坍塌和造成人员死亡等安全责任事故。
7.2.2所有工程须符合青岛市“标准清单”式样板工程标准。
7.2.3加强疫情防控，制定疫情防控专项方案，日常进行疫情防控专项巡检，定期举行疫情应急演练，对人员和材料做好疫情防控台账，来源可追溯。
7.2.4施工现场应采用智慧工地管理系统，包含人脸识别系统、塔吊运行监控系统、周界防护系统、区域安防监控系统、噪声扬尘监测系统、深基坑监测系统、车辆冲洗监测系统、无人机航拍等，运用数字化平台进行统一管理，提升数字化应用水平。
7.3 工程进度
7.3.1工程进度管控宜采用三级进度计划，包括：一级进度计划——工程建设里程碑计划/总进度计划；二级进度计划——设计进度、招标采购及建设单位单独发包材料进度和施工及设计总进度、月进度计划等；三级进度计划——施工单位周计划、施工主材进场计划等。
7.3.2工程进度管控总体遵循动态控制原则，加强过程管理，采用多种方式进行综合管理。
7.3.3工程进度管控应制定管理办法，按月统一对各单位进行进度考核；进度滞后时应及时采取纠偏措施，确保各级进度计划及里程碑节点计划目标的顺利实现。
7.4 工程投资
7.4.1政府投资项目须按照《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区政府投资项目管理办法》执行。
7.4.2应科学合理编制年度、季度和月度资金使用计划，过程中及时跟踪，动态管控，确保资金专款专用。
7.5 工程参建方管理
7.5.1为方便管理，北片区统一建设建设者之家，对供应商进行统一管理，各总包单位办公、住宿等统一安排。
7.5.2规范承发包管理，按合同约定及时拨付工程款，不得出现农民工讨薪上访等群体性事件及其他不良社会影响事件。
8 运营管控
8.1引入高水准、高标准的运营管理和物业团队，编制《国际资源配置中心运营管控标准化手册》。
8.2应采用绿色物业管理，提高物业管理的科技含量和服务水平，在物业管理中全面导入资源节约、环境保护理念，推进绿色物业管理工作，应符合《绿色物业管理导则》要求。开展绿色物业管理的政策与技术研究，不断发展绿色物业管理的新模式、新方法、新设备与新技术，推行绿色物业管理应用示范项目。
8.3应搭建高标准数字化运营管理系统，按照一个标准、一种模式、一套平台的原则，建设各项子系统子平台以及综合运营管理系统，统一进行智慧运营。
8.4以数字化应用为契机，创新运营管理体制机制，提升管理水平。
8.5为建设低碳、绿色园区，能源监测系统应能对园区各项耗能情况进行实时监测，分类汇总统计及预警，结合大数据分析，对北片区能耗使用数据进行分析，建立能耗计算模型，根据人工智能算法对数据和模型进行修正，对未来北片区能耗趋势进行预测分析，为节能降耗提供有效的决策依据。
8.6 从全生命周期出发，碳足迹智慧管控平台应构建涵盖建筑、交通、能源、市政各领域在内的全生命周期碳足迹监测与计算模型，为后续能源调度与智能调控奠定基础，同时将作为核算运维阶段低碳园区的重点数据支撑。
8.7应采用智慧片区建设的各类信息化系统形成片区创新服务管理机制。参见第6章智慧城市管控内容，借助片区新型基础设施“云、网、边、端”以及四大运营基础平台“ CIM 、大数据、物联感知、应用支撑平台”相结合提供的智慧运营基础能力，对各类数据资源进行归集共享及统筹管理，为部门业务应用系统创新做好支撑，实现对园区产业运营、物业管理、楼宇、能源、停车场、生态环境、海绵城市水环境、市政基础设施、餐饮、会展、公寓以及酒店等的管控。
9 档案建设
9.1 总体要求
9.1.1项目建设单位及各参建单位应建立项目文件控制体系，并将项目文件控制纳入质量、投资、进度、安全、职业健康和环境管理控制体系。
9.1.2在签订项目设计、勘察、测绘、施工及监理合同、协议时，应设立专门条款，明确有关方面提交相应项目文件以及所提交文件的整理、归档责任。
9.1.3建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和材料、构件及设备供应单位应根据本规程的要求，完成各自职责范围或合同规定的竣工文件的编制和项目文件整理、归档工作。
9.1.4制定数字化成果交付标准，明确项目各个阶段的成果文件交付格式、内容和数据精细度，形成BIM数字化交付成果，通过数智化平台系统，统一进行数字归档。
9.2 制度建设
9.2.1项目法人机构组建完成后，应及时制定项目档案工作制度和项目文件管理制度，在实施过程中及时调整、补充和完善。
9.2.2项目开工前，建设单位应编制项目文件管理规范，经建设单位有关职能部门、质量监督单位及设计、施工、监理单位专家评审通过后由建设单位签署发布。
9.2.3建设单位应制定项目档案管理办法、项目文件形成和归档的控制措施及项目档案的保管、保密、利用等制度，并根据国家或行业的项目档案规定制定项目档案分类方案、归档范围、项目档案整理细则等技术规范。
9.3 归档范围
9.3.1项目前期文件，指项目开工以前在立项、审批、招投标、勘察、征地拆迁、设计以及工程准备过程中形成的文件，由项目办负责，其中勘察、设计文件由勘察和设计部门负责。
9.3.2综合性管理文件，指业主在项目建设过程中形成的管理文件，主要有各种批文、请示、通知、会议纪要、简报、情况汇报、总结等，由项目方负责。
9.3.3项目竣工文件，指竣工时形成的反映施工过程和项目实体真实面貌的文件，由施工文件、监理文件和竣工图组成，施工文件和竣工图由施工单位负责，监理文件由监理单位负责。
9.3.4数字档案文件包含设计方设计阶段BIM模型和施工方BIM竣工模型，归档至建设单位和运营单位。
9.4 归档时间
9.4.1根据项目建设程序和项目特点，项目前期文件应在工作（活动）结束后及时归档；管理性文件按年度归档；施工文件应在单位工程质量认证后及时归档，建设周期长的项目可分阶段归档；监理文件应在监理范围内的全部工程完工后进行归档；试运行文件应在试运行结束后及时归档；竣工验收文件在专项验收、总体竣工验收通过后及时归档；设备文件应在设备开箱验收后随时归档；科研文件在结题或课题通过鉴定后及时归档。
9.5 归档要求
9.5.1归档文件应完整、成套、系统，相关内容满足相关档案管理规定等。应记述和反映建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程；档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符，做到字迹清楚、图表整洁、规格统一、签字手续完备。开发建设企业应安排专人按季度提报档案和移交项目档案（包含纸质文件和电子档案），并做好档案的备份和保密工作。
9.5.2施工文件组卷完毕后，应依次提交监理单位、工程（技术）、设备等部门对文件的完整、准确、系统情况进行审查，审查通过后由建设单位档案管理机构进行案卷质量的规范性进行审查，每个环节均应形成记录，符合规定后，办理归档和接收手续。监理案卷应依次提交建设单位工程（技术）部门和档案管理机构进行归档审查。 
9.5.3项目文件归档时，归档单位（部门）应编制移交清册，交接双方清点无误后，办理归档手续。
9.5.4外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文；经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。
9.5.5档案内容和标准应符合建设档案管理要求。
9.6 电子档案
9.6.1数字档案一体化管理平台宜包括基础平台，实现多个系统用户信息的统一和同步处理；档案共享共建平台，为业务指导与监管、领导决策等提供全面服务；档案资源聚合系统，实现电子档案文件全面收集；档案支持系统，实现档案馆可视化、共享化、智慧化管理；档案业务系统，实现对全片区档案的收集、分类管理、安全存储以及充分便捷利用。
附录A 
本地树种植物表
	苗木类型
	苗木名称

	常绿乔木、亚乔木
	雪松、（造型）黑松、油松、华山松、白皮松、侧柏、广玉兰、云杉、女贞、桂花、耐冬、石楠、蜀桧等

	落叶乔木、亚乔木
	水杉、落羽杉、中山杉、池杉、白蜡、法桐（悬铃木）、国槐、银杏、（丛生）五角枫、（丛生）茶条槭、（丛生）白蜡、（丛生）耐热白桦、（丛生）三角枫、（丛生）朴树、（丛生）美国红枫、（丛生）乌桕、（丛生）元宝枫、榔榆、黄山栾、榉树、七叶树、黄金槐、金叶榆、金叶复叶槭、娜塔栎、金枝国槐、元宝枫、绦柳、黄栌红花槐、（丛生）紫薇、小叶女贞、对节白蜡、柿树、千头椿、垂柳、柽柳、杏树、石榴、山楂、樱桃、无花果、白玉兰、二乔玉兰、紫玉兰、绚丽海棠、紫叶桃、紫叶李、樱花、海棠、梅花、龙爪槐、树状月季、山桃、丁香、碧桃、红枫、鸡爪槭等

	常绿灌木类
	大叶黄杨球、石楠球、海桐球、红叶石楠球、瓜子黄杨球、龟甲冬青球、无刺构骨球、花叶黄杨球、龙柏球、平枝栒子、金森女贞球、南天竹、金边胡颓子球、亮晶女贞球、银姬小蜡球等

	落叶灌木类
	腊梅、花石榴、榆叶梅、紫荆、木槿、连翘、迎春、迎春、紫丁香、贴梗海棠、棣棠、金叶女贞球、火焰卫矛球、八仙花、小叶女贞球、红叶小檗球、牡丹、芍药等

	藤本类
	紫藤、大花蔷薇、藤本月季、金银花等

	地被、花卉类
	北海道黄杨、法国冬青、八仙花、鸢尾、石岩杜鹃、茶梅、日本女贞、无刺枸骨、八宝景天、佛甲草、荷兰菊、葱兰、海桐、小叶扶芳藤、花叶常春藤、胶东卫矛、瓜子黄杨、金森女贞、大叶黄杨、金焰绣线菊、龟甲冬青、红叶石楠、夏鹃、毛鹃、花叶黄杨、紫叶小檗、玉簪、麦冬、红王子锦带、火棘、南天竹、结香、萱草、红瑞木、亮晶女贞、金边黄杨、彩叶杞柳、莫海姆月季、千叶蓍、矾根、松果菊、粉花绣线菊、火焰南天竹、大花萱草、柳叶马鞭草、欧石竹、红花酢浆草、时令花卉、草坪等

	观赏草类
	细叶芒、晨光芒、斑叶芒、狼尾草、玉带草、粉黛乱子草、花叶芒等

	竹类
	刚竹、淡竹、箬竹、早园竹、毛竹等

	水生湿生类
	芦苇、矮蒲苇、再力花、千屈菜、黄菖蒲、花叶芦竹等

	备注：1、绿地系统建设中若需选择其他苗木，可参照《青岛市城市园林绿化技术规范》

(DB 3702/ T 281—2018)中苗木品种补充选择。

2、苗木规格根据片区不同开发项目的具体要求确定。


附录B 
鸟类食源性植物表
	序号
	植物名
	拉丁名
	食源部位

	01
	黑松
	Pinus thunbergii
	种子

	02
	桂花
	Osmanthus fragrans
	蜜源

	03
	白皮松
	Pinus bungeana
	种子、蜜源

	04
	青杄
	Picea wilsonii
	种子

	05
	雪松
	Cedrus deodara (Roxb.)
	种子

	06
	石楠
	Photinia serrulata
	果实

	07
	紫荆
	Cercis chinensis
	蜜源

	08
	蒙古栎
	Quercus mongolica
	种子

	09
	银杏
	Ginkgo biloba
	种子

	10
	朴树
	Celtis sinensis
	果实

	11
	黄山栾
	Koelreuteria integrifoliola
	果实

	12
	金叶榆
	Ulmus pumila ‘Jinye’
	种子

	13
	红枫
	Acer palmatum 'Atropurpureum
	蜜源

	14
	流苏
	Chionanthus retusus
	果实、蜜源

	15
	金玉满堂
	Aprdisia hancana
	果实

	16
	五角枫
	Acer mono Maxim
	蜜源

	17
	柿树
	Diospyros kaki
	果实、蜜源

	18
	二乔玉兰
	Magnolia × soulangeana
	蜜源

	19
	杏树
	Prunus sibirian
	果实、蜜源

	20
	红叶李
	Prunus cerasifera f. atropurpurea
	蜜源、果实

	21
	丁香
	Syringa Linn.
	蜜源

	22
	红宝石海棠
	Malus micromalus cv. “Ruby
	蜜源、果实

	23
	西府海棠
	Malus micromalus
	蜜源、果实

	24
	红叶碧桃
	Prunus persica 'Atropurpurea'
	蜜源、果实

	25
	金森女贞
	Ligustrum japonicum‘Howardii’
	蜜源、果实

	26
	山楂
	Fructus Crataegi Pinnatifidae
	蜜源、果实

	27
	梨树
	Pyrus spp
	蜜源、果实

	28
	樱花
	Cerasus yedoensis (Matsum.) Yu et Li
	蜜源

	29
	紫薇
	Lagerstroemia indica
	果实

	31
	花石榴
	Punica granatum L. var.nana Pers
	果实

	32
	大叶黄杨
	Euonymus japonicus Thunb.
	果实

	33
	柽柳
	Tamarix chinensis Lour.
	蜜源

	34
	美国秋红枫
	Acer rubrum
	果实

	35
	瓜子黄杨球
	Buxus sinica (Rehd. et Wils.) Cheng
	果实

	36
	红花槐
	Robinia hispida L.
	种子、蜜源

	37
	黄金槐
	Sophora japonica cv. Golden Stem
	蜜源

	38
	龟甲冬青
	Ilex crenata cv．Convexa Makino
	蜜源、果实

	39
	火棘
	Pyracantha fortuneana
	蜜源、果实

	40
	石岩杜鹃
	Rhododendron obtusum 
	蜜源

	41
	石榴
	Punica granatum L.
	蜜源、果实

	42
	菊花
	Dendranthema morifolium
	蜜源

	43
	红叶石楠
	Photinia serrulata Lindl.
	果实

	44
	大花金鸡菊
	Coreopsis grandiflora Hogg
	蜜源

	45
	万寿菊
	Tagetes erecta L.
	蜜源

	46
	波斯菊
	Cosmos bipinnata Cav.
	蜜源

	47
	荷兰菊
	Aster novi-belgii.
	蜜源

	48
	金山绣线菊
	Spiraea japonica Gold Mound
	蜜源

	49
	金焰绣线菊
	Spiraea x bumalda cv.Gold Flame
	蜜源

	50
	假龙头
	Physostegia virginiana.
	蜜源

	51
	鸢尾
	Iris tectorum Maxim.
	蜜源

	52
	棣棠
	Kerria japonica (L.) DC.
	果实

	53
	萱草
	Hemerocallis fulva
	蜜源

	54
	芙蓉葵
	Hibiscus moscheutos Linn.
	蜜源

	55
	蓝花鼠尾草
	Salvia farinaceaBenth.
	蜜源

	56
	美女樱
	Verbena hybrida Voss
	蜜源

	57
	月季
	Rosa chinensis Jacq.
	蜜源

	58
	水生美人蕉
	Canna glauca L.
	蜜源

	59
	千屈菜
	Lythrum salicaria 'Dropmore Purple'
	蜜源

	60
	睡莲
	Nymphaea tetragona Georgi
	蜜源，果实

	61
	再力花
	Thalia dealbata Fraser
	蜜源

	62
	无刺构骨
	Ilex cornuta Lindl. et Paxt.
	蜜源，果实

	63
	石竹
	Dianthus chinensis L.
	蜜源

	64
	黄菖蒲
	Iris pseudacorus L.
	蜜源

	65
	花叶黄杨
	Euonymus Japonicus var.alba-marginata T.Moore
	蜜源，果实

	66
	花叶扶芳藤
	Euonymus fortunei
	蜜源，果实


附录C 
规划区各管控地块年径流总量控制率一览表
	序号
	用地编号
	用地面积（㎡）
	用地性质
	年径流总量控制率（%）
	径流污染控制率（%）

	
	
	
	
	
	

	1
	XHA1601-01-01
	3.27
	B2
	75
	63

	2
	XHA1601-01-02
	2.04
	B2
	77
	65

	3
	XHA1601-01-03
	6.07
	B2
	77
	65

	4
	XHA1601-01-04
	0.48
	U12
	72
	60

	5
	XHA1601-01-05
	1.95
	B1/B2
	76
	64

	6
	XHA1601-01-06、07
	4.67
	U14、B2
	74
	62

	7
	XHA1601-01-08
	2.03
	B1/B2
	71
	60

	8
	XHA1601-01-09
	0.87
	B1/B2
	71
	60

	9
	XHA1601-01-10
	1.27
	B1/B2
	75
	63

	10
	XHA1601-01-11
	0.88
	B2
	71
	59

	11
	XHA1601-01-12
	1.78
	B2
	71
	60

	12
	XHA1601-01-13
	3.49
	B1/B2
	74
	61

	13
	XHA1601-01-14
	3.11
	B1/B2
	76
	64

	14
	XHA1601-01-15
	2.59
	B2
	71
	60

	15
	XHA1601-01-16
	1.45
	B1/B2
	77
	65

	16
	XHA1601-01-17
	1.61
	B1/B2
	77
	65

	17
	XHA1601-01-18
	1.1
	B1/B2
	75
	63

	18
	XHA1601-02-01
	0.07
	U21
	72
	60

	19
	XHA1601-02-02
	0.55
	B2
	72
	60

	20
	XHA1601-02-03
	0.57
	U14
	77
	65

	21
	XHA1601-02-04
	0.91
	B2
	72
	60

	22
	XHA1601-02-05
	1.06
	B1/B2
	72
	60

	23
	XHA1601-02-06
	1.05
	B1
	71
	59

	24
	XHA1601-02-07
	0.7
	B1/B2
	72
	60

	25
	XHA1601-02-08
	2.31
	B1
	80
	68

	26
	XHA1601-02-09
	3.16
	B1
	80
	68

	27
	XHA1601-02-10
	1.46
	B2
	75
	63

	28
	XHA1601-02-11
	1.51
	B2
	76
	64

	29
	XHA1601-02-12
	1.45
	B2
	74
	62

	30
	XHA1601-02-13
	1.22
	B2
	75
	63

	31
	XHA1601-02-14
	1.5
	B2
	77
	65

	32
	XHA1601-02-15
	1.01
	B2
	75
	63

	33
	XHA1601-02-16
	0.24
	S41
	71
	60

	34
	XHA1601-02-17
	1.07
	B1/B2
	75
	63


附录D 
片区绿色建筑建设目标
	分区
	地块编号
	建筑性质
	绿色建筑建设目标

	F-CIMOS城市大脑智慧中枢
	XHA1601-02-10
	B2
	三星

	
	XHA1601-02-11
	B2
	三星

	
	XHA1601-02-12
	B2
	三星

	
	XHA1601-02-13
	B2
	三星

	E-未来科创活力社区
	XHA1601-02-08
	B1
	三星

	
	XHA1601-02-09
	B1
	三星

	D-航贸金科创绿谷
	XHA1601-02-02
	B2
	二星

	
	XHA1601-02-03
	U14
	三星

	
	XHA1601-02-04
	B2
	二星

	
	XHA1601-02-05
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-02-06
	B1
	二星

	
	XHA1601-01-16
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-01-17
	B1/B2
	三星

	
	XHA1601-01-18
	B1/B2
	二星

	G-国际商贸产业集群
	XHA1601-02-14
	B2
	三星

	
	XHA1601-02-15
	B2
	二星

	
	XHA1601-02-07
	B1/B2
	三星

	
	XHA1601-02-17
	B1/B2
	二星

	C-科创研发总部集群
	XHA1601-01-13
	B2
	二星

	
	XHA1601-01-14
	B2
	三星

	
	XHA1601-01-15
	B2
	二星

	B-全球技术资源共享平台
	XHA1601-01-08
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-01-09
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-01-10
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-01-11
	B2
	三星

	
	XHA1601-01-12
	B2
	三星

	A-产业创新资源集群
	XHA1601-01-01
	B2
	二星

	
	XHA1601-01-02
	B2
	三星

	
	XHA1601-01-03
	B2
	三星

	
	XHA1601-01-05
	B1/B2
	二星

	
	XHA1601-01-07
	B2
	三星

	备注：三星级绿色建筑参照标准为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，二星级绿色建筑参照标准为山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021。


附录E 
片区低碳建筑建设目标
	分区
	地块编号
	建筑性质
	能效指标

	F-CIMOS城市大脑智慧中枢
	XHA1601-02-10
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-02-11
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-02-12
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-02-13
	B2
	近零能耗

	E-未来科创活力社区
	XHA1601-02-08
	B1
	近零能耗

	
	XHA1601-02-09
	B1
	近零能耗

	D-航贸金科创绿谷
	XHA1601-02-02
	B2
	提升20%

	
	XHA1601-02-03
	U14
	近零能耗

	
	XHA1601-02-04
	B2
	提升20%

	
	XHA1601-02-05
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-02-06
	B1
	提升20%

	
	XHA1601-01-16
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-17
	B1/B2
	近零能耗

	
	XHA1601-01-18
	B1/B2
	提升20%

	G-国际商贸产业集群
	XHA1601-02-14
	B2
	超低能耗

	
	XHA1601-02-15
	B2
	提升20%

	
	XHA1601-02-07
	B1/B2
	近零能耗

	
	XHA1601-02-17
	B1/B2
	提升20%

	C-科创研发总部集群
	XHA1601-01-13
	B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-14
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-01-15
	B2
	提升20%

	B-全球技术资源共享平台
	XHA1601-01-08
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-09
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-10
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-11
	B2
	超低能耗

	
	XHA1601-01-12
	B2
	超低能耗

	A-产业创新资源集群
	XHA1601-01-01
	B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-02
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-01-03
	B2
	近零能耗

	
	XHA1601-01-05
	B1/B2
	提升20%

	
	XHA1601-01-07
	B2
	超低能耗

	备注：1.建筑能效指标提升20%是指在《建筑节能与可再生能源通用规范》GB 55015

的基础上再提升20%；2.超低能耗和近零能耗参照标准为《近零能耗建筑

技术标准》GB/T 51350-2019。


（此页无正文）

青岛自贸片区（青岛保税港区）综合部           2022年8月4日印发









